## Slide 1
Assam – Load Study for Summer Months 2023
September 2023

## Slide 2: Month-wise Hourly Data

## Slide 3: April 2023 – Hourly profile (Solar Hours)
Time (Hours)
In MW
Chart: 
| 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00
Base Demand Met | 931.1495 | 1019.7983 | 1099.7227 | 1138.078 | 1194.464 | 1233.0841 | 1232.7297 | 1233.3805 | 1193.8551 | 1171.2347 | 1139.0672 | 1145.5695
Short term purchase | 46.9572 | 47.3273 | 29.649 | 47.6086 | 51.311 | 67.3927 | 98.8801 | 138.8107 | 166.3396 | 202.5698 | 228.6045 | 230.7762
Load Shedding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 4: April 2023 – Hourly profile (Non-Solar Hours)
Time (Hours)
In MW
Chart: 
| 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00
Base Demand Met | 1365.91 | 1373.8382 | 1348.2113 | 1235.0401 | 1137.3045 | 1074.876 | 1044.4735 | 1027.7385 | 1000.5272 | 963.2418 | 913.2017 | 879.8172
Short term purchase | 203.9872 | 305.1283 | 298.9141 | 337.4804 | 291.1548 | 194.4325 | 123.7521 | 67.4377 | 56.5166 | 80.3409 | 57.0887 | 48.5565
Load Shedding | 0 | 0 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 5: April 2023 – Hourly profile (All Hours)
In MW
Chart: 
| 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
Base Demand Met | 1027.7385 | 1000.5272 | 963.2418 | 913.2017 | 879.8172 | 931.1495 | 1019.7983 | 1099.7227 | 1138.078 | 1194.464 | 1233.0841 | 1232.7297 | 1233.3805 | 1193.8551 | 1171.2347 | 1139.0672 | 1145.5695 | 1365.91 | 1373.8382 | 1348.2113 | 1235.0401 | 1137.3045 | 1074.876 | 1044.4735
Short term purchase | 67.4377 | 56.5166 | 80.3409 | 57.0887 | 48.5565 | 46.9572 | 47.3273 | 29.649 | 47.6086 | 51.311 | 67.3927 | 98.8801 | 138.8107 | 166.3396 | 202.5698 | 228.6045 | 230.7762 | 203.9872 | 305.1283 | 298.9141 | 337.4804 | 291.1548 | 194.4325 | 123.7521
Load Shedding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0
Time (Hours)
SOLAR HOURS

## Slide 6: May 2023 – Hourly profile (Solar Hours)
Time (Hours)
In MW
Chart: 
| 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00
Base Demand Met | 973.1836 | 1044.8491 | 1107.4924 | 1099.143 | 1155.9632 | 1193.2656 | 1200.2554 | 1205.05 | 1182.4422 | 1179.8527 | 1151.3917 | 1154.6188
Short term purchase | 123.6098 | 113.6762 | 97.7337 | 142.7359 | 166.4314 | 189.6676 | 218.3635 | 234.7326 | 250.3582 | 285.2184 | 289.8096 | 265.3627
Load Shedding | 0 | 0 | 6.0419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 7: May 2023 – Hourly profile (Non-Solar Hours)
Time (Hours)
In MW
Chart: 
| 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00
Base Demand Met | 1284.3686 | 1413.0583 | 1384.565 | 1336.8599 | 1231.0666 | 1150.5693 | 1100.7816 | 1066.5704 | 1040.7227 | 1028.3502 | 990.45 | 943.4116
Short term purchase | 235.1389 | 344.9346 | 377.4523 | 403.8368 | 407.346 | 373.9791 | 314.1542 | 235.7258 | 189.1307 | 146.1122 | 136.2006 | 125.9986
Load Shedding | 0 | 0 | 6.0419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 8: May 2023 – Hourly profile (All Hours)
Time (Hours)
In MW
Chart: 
| 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
Base Demand Met | 1066.5704 | 1040.7227 | 1028.3502 | 990.45 | 943.4116 | 973.1836 | 1044.8491 | 1107.4924 | 1099.143 | 1155.9632 | 1193.2656 | 1200.2554 | 1205.05 | 1182.4422 | 1179.8527 | 1151.3917 | 1154.6188 | 1284.3686 | 1413.0583 | 1384.565 | 1336.8599 | 1231.0666 | 1150.5693 | 1100.7816
Short term purchase | 235.7258 | 189.1307 | 146.1122 | 136.2006 | 125.9986 | 123.6098 | 113.6762 | 97.7337 | 142.7359 | 166.4314 | 189.6676 | 218.3635 | 234.7326 | 250.3582 | 285.2184 | 289.8096 | 265.3627 | 235.1389 | 344.9346 | 377.4523 | 403.8368 | 407.346 | 373.9791 | 314.1542
Load Shedding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0419 | 0 | 0 | 0 | 0
Time (Hours)
SOLAR HOURS

## Slide 9: June 2023 – Hourly profile (Solar Hours)
Time (Hours)
In MW
Chart: 
| 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00
Base Demand Met | 1019.3492 | 1081.3915 | 1131.2629 | 1173.4199 | 1216.9182 | 1234.5128 | 1247.8125 | 1239.3918 | 1232.3997 | 1224.2486 | 1201.963 | 1190.0871
Short term purchase | 240.2819 | 204.3528 | 193.997 | 206.9951 | 233.7466 | 279.4768 | 307.3996 | 338.8578 | 356.4181 | 386.1664 | 392.777 | 378.1931
Load Shedding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 10: June 2023 – Hourly profile (Non-Solar Hours)
Time (Hours)
In MW
Chart: 
| 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00
Base Demand Met | 1287.1692 | 1486.1194 | 1420.2408 | 1407.6132 | 1329.8672 | 1278.1404 | 1206.5165 | 1164.5743 | 1108.3734 | 1076.62 | 1032.5999 | 974.3557
Short term purchase | 331.5448 | 439.2425 | 536.1112 | 549.6256 | 557.3672 | 523.973 | 476.9253 | 474.5325 | 464.9265 | 418.1566 | 388.5858 | 323.8145
Load Shedding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 11: June 2023 – Hourly profile (All Hours)
Time (Hours)
In MW
Chart: 
| 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
Base Demand Met | 1164.5743 | 1108.3734 | 1076.62 | 1032.5999 | 974.3557 | 1019.3492 | 1081.3915 | 1131.2629 | 1173.4199 | 1216.9182 | 1234.5128 | 1247.8125 | 1239.3918 | 1232.3997 | 1224.2486 | 1201.963 | 1190.0871 | 1287.1692 | 1486.1194 | 1420.2408 | 1407.6132 | 1329.8672 | 1278.1404 | 1206.5165
Short term purchase | 474.5325 | 464.9265 | 418.1566 | 388.5858 | 323.8145 | 240.2819 | 204.3528 | 193.997 | 206.9951 | 233.7466 | 279.4768 | 307.3996 | 338.8578 | 356.4181 | 386.1664 | 392.777 | 378.1931 | 331.5448 | 439.2425 | 536.1112 | 549.6256 | 557.3672 | 523.973 | 476.9253
Load Shedding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Time (Hours)
SOLAR HOURS

## Slide 12: July 2023 – Hourly profile (Solar Hours)
Time (Hours)
In MW
Chart: 
| 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00
Base Demand Met | 1309.7765 | 1336.1715 | 1380.1341 | 1435.045 | 1494.8231 | 1512.8901 | 1500.653 | 1496.7078 | 1481.6954 | 1462.7213 | 1437.64 | 1397.4388
Short term purchase | 137.4595 | 98.5385 | 96.8298 | 95.9255 | 120.2813 | 161.5737 | 211.4389 | 238.7074 | 259.4815 | 303.5952 | 297.7918 | 284.7904
Load Shedding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 13: July 2023 – Hourly profile (Non-Solar Hours)
Time (Hours)
In MW
Chart: 
| 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00
Base Demand Met | 1487.5905 | 1684.8389 | 1588.199 | 1557.3947 | 1513.799 | 1471.2615 | 1402.1555 | 1364.5165 | 1357.9 | 1348.4536 | 1344.0986 | 1296.6755
Short term purchase | 226.3021 | 414.0527 | 563.333 | 608.9549 | 627.463 | 637.0257 | 619.5095 | 552.6094 | 488.3533 | 420.131 | 356.8545 | 253.0782
Load Shedding | 0 | 0 | 7.6226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 14: July 2023 – Hourly profile (All Hours)
Time (Hours)
In MW
Chart: 
| 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
Base Demand Met | 1364.5165 | 1357.9 | 1348.4536 | 1344.0986 | 1296.6755 | 1309.7765 | 1336.1715 | 1380.1341 | 1435.045 | 1494.8231 | 1512.8901 | 1500.653 | 1496.7078 | 1481.6954 | 1462.7213 | 1437.64 | 1397.4388 | 1487.5905 | 1684.8389 | 1588.199 | 1557.3947 | 1513.799 | 1471.2615 | 1402.1555
Short term purchase | 552.6094 | 488.3533 | 420.131 | 356.8545 | 253.0782 | 137.4595 | 98.5385 | 96.8298 | 95.9255 | 120.2813 | 161.5737 | 211.4389 | 238.7074 | 259.4815 | 303.5952 | 297.7918 | 284.7904 | 226.3021 | 414.0527 | 563.333 | 608.9549 | 627.463 | 637.0257 | 619.5095
Load Shedding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6226 | 0 | 0 | 0 | 0
Time (Hours)
SOLAR HOURS

## Slide 15: August 2023 – Hourly profile (Solar Hours)
Time (Hours)
In MW
Chart: 
| 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00
Base Demand Met | 1364.149 | 1377.2163 | 1394.4598 | 1429.1617 | 1525.9216 | 1543.6032 | 1572.3927 | 1572.8559 | 1561.249 | 1545.7763 | 1513.9415 | 1492.4457
Short term purchase | 109.1792 | 82.4647 | 74.6378 | 90.8177 | 86.7078 | 115.587 | 136.0079 | 159.1977 | 199.4882 | 255.1463 | 243.2658 | 228.8246
Load Shedding | 0 | 0 | 20.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 16: August 2023 – Hourly profile (Non-Solar Hours)
Time (Hours)
In MW
Chart: 
| 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00
Base Demand Met | 1673.3698 | 1724.3303 | 1570.2135 | 1718.6598 | 1685.9785 | 1633.5243 | 1572.9042 | 1536.3444 | 1506.6124 | 1460.784 | 1432.8637 | 1400.7532
Short term purchase | 197.4046 | 360.652 | 355.0465 | 349.6938 | 363.0244 | 358.0007 | 356.7036 | 355.0772 | 333.5008 | 314.362 | 259.9371 | 181.784
Load Shedding | 0 | 0 | 145.8839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 17: August 2023 – Hourly profile (All Hours)
Time (Hours)
In MW
Chart: 
| 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
Base Demand Met | 1536.3444 | 1506.6124 | 1460.784 | 1432.8637 | 1400.7532 | 1364.149 | 1377.2163 | 1394.4598 | 1429.1617 | 1525.9216 | 1543.6032 | 1572.3927 | 1572.8559 | 1561.249 | 1545.7763 | 1513.9415 | 1492.4457 | 1673.3698 | 1724.3303 | 1570.2135 | 1718.6598 | 1685.9785 | 1633.5243 | 1572.9042
Short term purchase | 355.0772 | 333.5008 | 314.362 | 259.9371 | 181.784 | 109.1792 | 82.4647 | 74.6378 | 90.8177 | 86.7078 | 115.587 | 136.0079 | 159.1977 | 199.4882 | 255.1463 | 243.2658 | 228.8246 | 197.4046 | 360.652 | 355.0465 | 349.6938 | 363.0244 | 358.0007 | 356.7036
Load Shedding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.8839 | 0 | 0 | 0 | 0
Time (Hours)
SOLAR HOURS

## Slide 18: Month-wise Average Hourly Solar Opportunity
Chart: 
 | 46.9572 | 47.3273 | 29.649 | 47.6086 | 51.311 | 67.3927 | 98.8801 | 138.8107 | 166.3396 | 202.5698 | 228.6045 | 230.7762
 | 123.6098 | 113.6762 | 103.7756 | 142.7359 | 166.4314 | 189.6676 | 218.3635 | 234.7326 | 250.3582 | 285.2184 | 289.8096 | 265.3627
 | 240.2819 | 204.3528 | 193.997 | 206.9951 | 233.7466 | 279.4768 | 307.3996 | 338.8578 | 356.4181 | 386.1664 | 392.777 | 378.1931
 | 137.4595 | 98.5385 | 96.8298 | 95.9255 | 120.2813 | 161.5737 | 211.4389 | 238.7074 | 259.4815 | 303.5952 | 297.7918 | 284.7904
 | 109.1792 | 82.4647 | 95.4088 | 90.8177 | 86.7078 | 115.587 | 136.0079 | 159.1977 | 199.4882 | 255.1463 | 243.2658 | 228.8246
109
06:00
99
07:00
97
95
08:00
91
09:00
10:00
162
199
14:00
15:00
16:00
211
265
13:00
12:00
17:00
234
120
259
11:00
April
May
June
July
August
Time (Hours)
Short term Power Purchase + Load Shedding (Solar Opportunity) (MW)

## Slide 19: Day-wise Hourly Solar Opportunity

## Slide 20: April 2023 –Hourly Short Term Procurement + Load Shedding during Solar Hours
Chart: 
 | 14.409 | 0 | 42.0263 | 61.2383 | 44.4278 | 87.6548 | 133.2833 | 84.0525 | 70.8443 | 124.878 | 158.499 | 118.8742
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5977 | 71.9925 | 21.5977
 | 14.3985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9994 | 64.7933 | 39.5959
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5959 | 15.5984
 | 0 | 0 | 0 | 67.193 | 35.9962 | 11.9988 | 16.7982 | 43.1955 | 67.193 | 62.3935 | 109.1886 | 142.7851
 | 95.99 | 31.1968 | 22.4137 | 7.4872 | 7.4872 | 17.0862 | 55.4822 | 201.867 | 216.2655 | 187.4685 | 141.8732 | 189.8682
 | 86.391 | 7.1993 | 5.6154 | 67.481 | 77.08 | 137.0737 | 182.669 | 257.0612 | 329.0537 | 338.6527 | 295.4572 | 329.0537
 | 70.6126 | 28.797 | 7.4872 | 21.8857 | 26.6852 | 7.4872 | 7.4872 | 7.4872 | 45.8832 | 86.679 | 129.8745 | 173.07
 | 24.0175 | 48.035 | 29.6376 | 62.7337 | 7.4935 | 32.7118 | 97.5591 | 129.9827 | 127.581 | 156.402 | 190.0265 | 179.2186
 | 24.5147 | 53.852 | 72.4704 | 64.8473 | 60.0437 | 69.6507 | 116.4849 | 148.9085 | 156.1137 | 204.1487 | 258.1881 | 294.2144
 | 95.3543 | 160.6843 | 127.2927 | 96.07 | 108.0787 | 87.6639 | 117.6857 | 201.747 | 235.3715 | 259.389 | 287.0091 | 371.0704
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
2-Apr-23
3-Apr-23
4-Apr-23
5-Apr-23
6-Apr-23
7-Apr-23
8-Apr-23
9-Apr-23
10-Apr-23
11-Apr-23
12-Apr-23
13-Apr-23
14-Apr-23
15-Apr-23
23-Apr-23
16-Apr-23
24-Apr-23
20-Apr-23
25-Apr-23
18-Apr-23
26-Apr-23
21-Apr-23
1-Apr-23
17-Apr-23
28-Apr-23
22-Apr-23
29-Apr-23
19-Apr-23
30-Apr-23
27-Apr-23
Time (Hours)
Short term Power Purchase + Load Shedding (Solar Opportunity) (MW)
Details

## Slide 21: May 2023 – Hourly Short Term Procurement + Load Shedding during Solar Hours
Chart: 
 | 10.8248 | 5.799 | 44.9423 | 43.4925 | 43.4925 | 80.7028 | 86.4051 | 75.1212 | 68.6698 | 106.7016 | 133.2803 | 123.1321
 | 3.3828 | 3.3828 | 3.3828 | 3.3828 | 3.3828 | 25.129 | 17.8803 | 3.3828 | 3.3828 | 15.464 | 100.0327 | 28.7534
 | 3.3828 | 3.3828 | 3.3828 | 10.6315 | 51.7078 | 165.2715 | 184.6015 | 194.2665 | 83.119 | 96.4084 | 63.789 | 3.3828
 | 3.3828 | 3.866 | 3.866 | 90.851 | 139.176 | 148.841 | 199.8239 | 221.5701 | 183.3934 | 202.7234 | 205.1396 | 269.1703
 | 83.119 | 39.6265 | 3.3828 | 68.6215 | 51.7078 | 95.9251 | 259.022 | 261.4382 | 242.5915 | 277.6271 | 278.8352 | 278.8352
 | 225.6778 | 160.439 | 306.6628 | 242.5915 | 187.0177 | 145.9415 | 165.2715 | 203.9315 | 232.9265 | 232.9265 | 228.094 | 232.9265
 | 197.166 | 185.0848 | 47.3585 | 119.846 | 310.7297 | 267.2372 | 276.9022 | 319.1866 | 373.5523 | 456.9129 | 404.9635 | 342.141
 | 17.8248 | 3.3723 | 3.854 | 138.744 | 118.2696 | 131.5178 | 212.2109 | 249.5465 | 271.2253 | 331.444 | 301.3346 | 296.5171
 | 205.7073 | 184.5102 | 117.0653 | 145.9703 | 174.8753 | 172.4665 | 268.8165 | 356.7359 | 389.254 | 404.9109 | 462.7209 | 435.0203
 | 219.1962 | 126.7003 | 61.664 | 189.3278 | 261.5903 | 319.6411 | 379.8599 | 383.473 | 456.699 | 563.8884 | 469.9471 | 335.0571
 | 79.4887 | 37.5765 | 136.3353 | 251.9552 | 273.634 | 321.809 | 339.8746 | 386.8452 | 408.524 | 466.334 | 515.7134 | 534.9834
 | 174.6344 | 207.3934 | 220.6415 | 261.5902 | 304.9477 | 262.7946 | 255.5684 | 263.999 | 316.9915 | 391.6628 | 410.9328 | 454.2902
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
1-May-23
17-May-23
2-May-23
18-May-23
3-May-23
19-May-23
4-May-23
20-May-23
5-May-23
21-May-23
6-May-23
22-May-23
7-May-23
23-May-23
8-May-23
24-May-23
9-May-23
25-May-23
10-May-23
26-May-23
11-May-23
27-May-23
12-May-23
13-May-23
14-May-23
29-May-23
15-May-23
30-May-23
16-May-23
31-May-23
28-May-23
Time (Hours)
Short term Power Purchase + Load Shedding (Solar Opportunity) (MW)
Details

## Slide 22: June 2023 – Hourly Short Term Procurement + Load Shedding during Solar Hours
Chart: 
 | 575.6625 | 462.9488 | 410.9456 | 369.8269 | 441.18 | 585.0956 | 533.0925 | 533.0925 | 565.7456 | 670.9612 | 645.5644 | 633.4682
 | 380.9531 | 244.0519 | 267.03 | 285.1706 | 366.1988 | 431.505 | 476.9678 | 497.8586 | 501.6488 | 587.5144 | 644.355 | 598.3987
 | 380.9531 | 339.5925 | 268.2394 | 329.9175 | 381.9206 | 496.3275 | 547.1213 | 571.3088 | 617.7487 | 677.0081 | 722.7999 | 672.7608
 | 380.9531 | 295.3294 | 294.12 | 301.3763 | 394.4981 | 353.3794 | 372.7294 | 492.4575 | 475.5263 | 529.9481 | 569.8575 | 578.3231
 | 401.6298 | 318.4506 | 335.3766 | 343.8396 | 424.8426 | 480.4566 | 521.5626 | 592.8936 | 611.0286 | 658.1796 | 717.4206 | 762.1536
 | 633.7578 | 580.8036 | 550.5786 | 572.3406 | 641.2536 | 682.6014 | 704.3634 | 752.7234 | 788.7516 | 883.0536 | 948.3372 | 868.5456
 | 597.4878 | 582.0126 | 575.9676 | 584.4306 | 663.0156 | 700.7364 | 729.7524 | 695.9004 | 740.3916 | 825.0216 | 823.5708 | 775.2108
 | 656.7288 | 588.0576 | 565.0866 | 598.5058 | 665.4336 | 704.3634 | 739.4244 | 828.8904 | 864.9186 | 750.0636 | 804.2268 | 776.4198
 | 651.8928 | 551.7876 | 556.6236 | 510.6816 | 552.9966 | 633.9996 | 685.9866 | 698.0766 | 718.6296 | 766.9896 | 768.1986 | 752.4816
 | 480.2148 | 363.1836 | 349.8846 | 301.5246 | 329.3316 | 376.4826 | 429.6786 | 463.5306 | 498.5916 | 543.3246 | 540.9066 | 525.1896
 | 268.6374 | 149.916 | 134.199 | 107.601 | 119.691 | 178.932 | 249.054 | 328.848 | 371.163 | 425.568 | 463.047 | 502.944
 | 168.3798 | 16.9348 | 16.9348 | 29.031 | 31.4503 | 116.8498 | 176.1214 | 255.9567 | 297.5677 | 348.372 | 382.2415 | 405.2244
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
2-Jun-23
3-Jun-23
4-Jun-23
5-Jun-23
6-Jun-23
7-Jun-23
8-Jun-23
9-Jun-23
10-Jun-23
11-Jun-23
12-Jun-23
13-Jun-23
14-Jun-23
15-Jun-23
23-Jun-23
16-Jun-23
24-Jun-23
20-Jun-23
25-Jun-23
18-Jun-23
26-Jun-23
21-Jun-23
1-Jun-23
17-Jun-23
28-Jun-23
22-Jun-23
29-Jun-23
19-Jun-23
30-Jun-23
27-Jun-23
Time (Hours)
Short term Power Purchase + Load Shedding (Solar Opportunity) (MW)
Details

## Slide 23: July 2023 – Hourly Short Term Procurement + Load Shedding during Solar Hours
Chart: 
 | 523.688 | 452.782 | 459.074 | 417.692 | 323.312 | 255.068 | 229.5612 | 222.3012 | 129.1312 | 79.618 | 125.3076 | 183.3876 | 267.894 | 298.628 | 296.4016 | 291.5616 | 289.1416
 | 509.41 | 475.046 | 376.068 | 315.568 | 229.658 | 112.288 | 155.7512 | 66.4048 | 33.7348 | 153.5248 | 124.4848 | 189.8248 | 193.4548 | 249.1148 | 281.8816 | 168.1416 | 158.4616
 | 537.0038 | 492.354 | 436.8435 | 379.8849 | 285.7584 | 140.9484 | 58.8894 | 57.6826 | 54.0624 | 119.2269 | 165.5661 | 178.8404 | 192.1146 | 254.6243 | 278.0352 | 235.0749 | 237.4884
 | 484.7104 | 446.7388 | 376.506 | 329.2014 | 224.2141 | 83.0244 | 3.3789 | 54.0624 | 38.3747 | 67.578 | 194.5281 | 276.3457 | 269.3466 | 322.4436 | 306.7559 | 276.1044 | 197.4243
 | 602.7378 | 492.5954 | 433.2233 | 400.3997 | 254.3829 | 138.5349 | 148.1889 | 85.6793 | 124.0539 | 218.1804 | 285.2757 | 338.3727 | 331.4218 | 352.1779 | 442.3463 | 432.6923 | 467.688
 | 659.6289 | 515.0409 | 418.5009 | 356.7153 | 253.1761 | 114.6412 | 72.0671 | 120.2888 | 127.7707 | 171.2137 | 235.1714 | 326.8844 | 436.6987 | 367.9139 | 388.5252 | 390.9387 | 409.04
 | 453.5473 | 507.9235 | 397.6048 | 301.994 | 239.9019 | 108.3662 | 116.3307 | 124.971 | 147.8993 | 174.4478 | 208.2368 | 319.2578 | 357.8738 | 305.9835 | 330.2151 | 273.4978 | 291.5991
 | 656.472 | 578.2746 | 494.5261 | 407.6402 | 279.2419 | 134.9146 | 106.8698 | 64.8266 | 66.0334 | 94.8988 | 135.4456 | 184.9224 | 246.4666 | 289.9096 | 400.9306 | 350.2471 | 305.356
 | 596.1345 | 527.5911 | 462.4266 | 390.2629 | 276.5871 | 139.5003 | 27.2243 | 24.8108 | 29.6378 | 34.5613 | 97.1192 | 141.769 | 196.0727 | 215.5738 | 256.6033 | 274.4632 | 291.8404
 | 571.5255 | 504.4858 | 422.0125 | 358.156 | 242.404 | 102.537 | 15.4336 | 25.0796 | 70.8981 | 81.8463 | 195.1386 | 237.1204 | 238.3044 | 261.8455 | 302.7035 | 309.463 | 262.9138
 | 534.5331 | 479.8885 | 393.5568 | 329.7003 | 232.9991 | 97.714 | 111.7007 | 94.0485 | 120.575 | 191.9072 | 226.8257 | 237.1951 | 263.7216 | 249.0597 | 280.4092 | 281.615 | 247.1305
 | 578.5188 | 531.4946 | 501.592 | 391.917 | 267.7247 | 118.2117 | 22.9575 | 49.1946 | 46.7831 | 40.8508 | 121.829 | 162.8245 | 190.5567 | 243.658 | 289.2353 | 292.8526 | 268.7376
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
Label
Label
Label
Label
Label
1-Jul-23
17-Jul-23
2-Jul-23
18-Jul-23
3-Jul-23
19-Jul-23
4-Jul-23
20-Jul-23
5-Jul-23
21-Jul-23
6-Jul-23
22-Jul-23
7-Jul-23
23-Jul-23
8-Jul-23
24-Jul-23
9-Jul-23
25-Jul-23
10-Jul-23
26-Jul-23
11-Jul-23
27-Jul-23
12-Jul-23
13-Jul-23
14-Jul-23
29-Jul-23
15-Jul-23
30-Jul-23
16-Jul-23
31-Jul-23
28-Jul-23
Time (Hours)
Short term Power Purchase + Load Shedding (Solar Opportunity) (MW)
Details

## Slide 24: August 2023 – Hourly Short Term Procurement + Load Shedding during Solar Hours
Chart: 
 | 693.9373 | 601.6463 | 538.8238 | 504.0781 | 462.2286 | 359.538 | 403.0305 | 303.9642 | 236.3092 | 192.8168 | 173.4868 | 174.6949 | 142.0755 | 229.0605 | 357.1218 | 313.6293 | 347.4567
 | 723.4253 | 660.3611 | 624.6006 | 586.6655 | 450.1474 | 254.4311 | 134.8268 | 55.0905 | 156.573 | 131.2024 | 345.0405 | 441.6905 | 479.1424 | 434.4418 | 403.0305 | 447.7311 | 445.3149
 | 625.5671 | 514.4196 | 445.5565 | 372.8274 | 279.8018 | 194.0249 | 79.0597 | 41.8495 | 28.5601 | 87.4682 | 147.9228 | 204.7047 | 243.3647 | 292.8495 | 360.5045 | 337.7917 | 364.8538
 | 460.054 | 336.8252 | 244.0412 | 164.305 | 76.1119 | 21.7462 | 10.9215 | 47.1652 | 53.9307 | 37.9351 | 95.007 | 138.9827 | 163.1452 | 193.0584 | 300.5815 | 292.1246 | 254.6728
 | 382.734 | 327.1603 | 248.8738 | 134.1019 | 48.325 | 0 | 47.3585 | 8.6985 | 3.866 | 18.3635 | 96.8916 | 211.6635 | 324.0191 | 344.5573 | 450.8723 | 494.3648 | 346.9735
 | 449.1809 | 341.1745 | 350.3563 | 357.605 | 228.3356 | 115.98 | 159.4725 | 140.1425 | 99.0662 | 86.985 | 205.3813 | 154.64 | 181.2188 | 204.1731 | 186.0512 | 182.4269 | 115.98
 | 543.8474 | 439.8196 | 379.8223 | 301.1966 | 203.217 | 91.9315 | 3.8708 | 3.8708 | 19.5959 | 101.8504 | 147.8162 | 204.6685 | 228.8611 | 320.7926 | 430.8684 | 439.3358 | 344.9851
 | 329.018 | 239.5058 | 182.6534 | 107.6566 | 18.1444 | 0 | 3.8708 | 2.9031 | 7.7416 | 2.9031 | 6.532 | 44.9981 | 78.8675 | 161.1221 | 202.2493 | 178.0568 | 168.3798
 | 299.3846 | 243.3766 | 180.2341 | 114.9144 | 22.9829 | 0 | 0 | 2.9031 | 2.9031 | 2.9031 | 8.9512 | 23.2248 | 31.6922 | 109.8339 | 203.7009 | 175.6375 | 168.0266
 | 418.373 | 388.921 | 436.5222 | 358.3224 | 204.4266 | 36.2307 | 23.6603 | 20.0145 | 72.9646 | 53.8041 | 114.4789 | 165.2832 | 179.7987 | 227.9901 | 332.7436 | 281.2765 | 215.2794
 | 406.388 | 340.8191 | 336.2564 | 342.2634 | 256.4405 | 89.2147 | 25.6465 | 15.3211 | 88.5446 | 182.8953 | 225.3289 | 241.0541 | 283.3909 | 312.809 | 330.2204 | 295.5332 | 237.5389
 | 295.434 | 399.4448 | 346.7608 | 308.8027 | 221.3977 | 194.1545 | 193.54 | 193.54 | 197.4108 | 202.2493 | 238.538 | 253.0536 | 272.4076 | 349.8235 | 444.1743 | 388.5315 | 342.5658
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
Label
Label
Label
Label
Label
1-Aug-23
17-Aug-23
2-Aug-23
18-Aug-23
3-Aug-23
19-Aug-23
4-Aug-23
20-Aug-23
5-Aug-23
21-Aug-23
6-Aug-23
22-Aug-23
7-Aug-23
23-Aug-23
8-Aug-23
24-Aug-23
9-Aug-23
25-Aug-23
10-Aug-23
26-Aug-23
11-Aug-23
27-Aug-23
12-Aug-23
13-Aug-23
14-Aug-23
29-Aug-23
15-Aug-23
30-Aug-23
16-Aug-23
31-Aug-23
28-Aug-23
Time (Hours)
Short term Power Purchase + Load Shedding (Solar Opportunity) (MW)
Details

## Slide 25: Select Days - Hourly Data

## Slide 26: 19th April 2023 – Hourly profile (Solar Hours)
Time (Hours)
In MW
Chart: 
| 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00
Base Demand Met | 1056.53 | 1102.8756 | 1137.2974 | 1272.9498 | 1312.7127 | 1308.1575 | 1290.8642 | 1365.9562 | 1292.4348 | 1304.6232 | 1229.6367 | 1171.6864
Short term purchase | 0 | 9.6844 | 127.1726 | 116.2702 | 169.2273 | 249.8725 | 290.7958 | 310.0538 | 356.9952 | 392.3818 | 417.4533 | 453.9736
Load Shedding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 27: 19th April 2023 – Hourly profile (Non-Solar Hours)
Time (Hours)
In MW
Chart: 
| 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00
Base Demand Met | 1262.5244 | 1247.0894 | 1124.2556 | 826.9511 | 789.9586 | 661.9171 | 697.5507 | 1281.1686 | 1105.1927 | 944.0653 | 1043.3877 | 1030.2597
Short term purchase | 418.4956 | 499.8606 | 399.3844 | 387.8489 | 239.2614 | 134.6929 | 61.3993 | 103.2614 | 134.0573 | 245.2747 | 63.4623 | 20.5603
Load Shedding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 28: 19th April 2023 – Hourly profile (All Hours)
Time (Hours)
In MW
Chart: 
| 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
Base Demand Met | 1281.1686 | 1105.1927 | 944.0653 | 1043.3877 | 1030.2597 | 1056.53 | 1102.8756 | 1137.2974 | 1272.9498 | 1312.7127 | 1308.1575 | 1290.8642 | 1365.9562 | 1292.4348 | 1304.6232 | 1229.6367 | 1171.6864 | 1262.5244 | 1247.0894 | 1124.2556 | 826.9511 | 789.9586 | 661.9171 | 697.5507
Short term purchase | 103.2614 | 134.0573 | 245.2747 | 63.4623 | 20.5603 | 0 | 9.6844 | 127.1726 | 116.2702 | 169.2273 | 249.8725 | 290.7958 | 310.0538 | 356.9952 | 392.3818 | 417.4533 | 453.9736 | 418.4956 | 499.8606 | 399.3844 | 387.8489 | 239.2614 | 134.6929 | 61.3993
Load Shedding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Time (Hours)
SOLAR HOURS

## Slide 29: 31st May 2023 – Hourly profile (Solar Hours)
XX
Time (Hours)
In MW
Chart: 
| 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00
Base Demand Met | 1172.0744 | 1155.3 | 1173.1937 | 1178.6819 | 1293.0525 | 1266.4825 | 1327.1963 | 1325.0944 | 1309.6056 | 1364.0206 | 1288.3037 | 1188.4425
Short term purchase | 414.8156 | 441.18 | 487.1362 | 502.8581 | 446.0175 | 542.7675 | 472.6237 | 527.0456 | 548.8144 | 558.4894 | 641.9362 | 678.2175
Load Shedding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 30: 31st May 2023 – Hourly profile (Non-Solar Hours)
XX
Time (Hours)
In MW
Chart: 
| 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00
Base Demand Met | 1230.6594 | 1491.9794 | 1498.8619 | 1478.554 | 1369.3448 | 1262.9586 | 1276.432 | 1057.2508 | 1200.4181 | 1239.7899 | 1222.7875 | 1140.8737
Short term purchase | 633.4706 | 672.1706 | 717.7181 | 740.256 | 842.8352 | 929.8014 | 843.198 | 894.5892 | 684.0418 | 600.2201 | 556.3125 | 471.6562
Load Shedding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 31: 31st May 2023 – Hourly profile (All Hours)
Time (Hours)
In MW
Chart: 
| 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
Base Demand Met | 1057.2508 | 1200.4181 | 1239.7899 | 1222.7875 | 1140.8737 | 1172.0744 | 1155.3 | 1173.1937 | 1178.6819 | 1293.0525 | 1266.4825 | 1327.1963 | 1325.0944 | 1309.6056 | 1364.0206 | 1288.3037 | 1188.4425 | 1230.6594 | 1491.9794 | 1498.8619 | 1478.554 | 1369.3448 | 1262.9586 | 1276.432
Short term purchase | 894.5892 | 684.0418 | 600.2201 | 556.3125 | 471.6562 | 414.8156 | 441.18 | 487.1362 | 502.8581 | 446.0175 | 542.7675 | 472.6237 | 527.0456 | 548.8144 | 558.4894 | 641.9362 | 678.2175 | 633.4706 | 672.1706 | 717.7181 | 740.256 | 842.8352 | 929.8014 | 843.198
Load Shedding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Time (Hours)
SOLAR HOURS

## Slide 32: 6th June 2023 – Hourly profile (Solar Hours)
XX
Time (Hours)
In MW
Chart: 
| 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00
Base Demand Met | 1036.0022 | 1105.9764 | 1167.0214 | 1205.9694 | 1238.5664 | 1198.2086 | 1189.9566 | 1244.6966 | 1245.0184 | 1175.5664 | 1082.6628 | 1087.5644
Short term purchase | 633.7578 | 580.8036 | 550.5786 | 572.3406 | 641.2536 | 682.6014 | 704.3634 | 752.7234 | 788.7516 | 883.0536 | 948.3372 | 868.5456
Load Shedding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 33: 6th June 2023 – Hourly profile (Non-Solar Hours)
XX
Time (Hours)
In MW
Chart: 
| 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00
Base Demand Met | 1245.5294 | 1450.5497 | 1426.1599 | 1460.3367 | 1369.3732 | 1242.58 | 1252.1126 | 1416.3182 | 1325.2476 | 1189.9469 | 1040.7772 | 979.3462
Short term purchase | 705.3306 | 799.3303 | 848.3601 | 846.4233 | 867.6268 | 934.1 | 932.0374 | 423.1718 | 731.7424 | 810.0131 | 881.6028 | 795.7638
Load Shedding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 34: 6th June 2023 – Hourly profile (All Hours)
Time (Hours)
In MW
Chart: 
| 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
Base Demand Met | 1416.3182 | 1325.2476 | 1189.9469 | 1040.7772 | 979.3462 | 1036.0022 | 1105.9764 | 1167.0214 | 1205.9694 | 1238.5664 | 1198.2086 | 1189.9566 | 1244.6966 | 1245.0184 | 1175.5664 | 1082.6628 | 1087.5644 | 1245.5294 | 1450.5497 | 1426.1599 | 1460.3367 | 1369.3732 | 1242.58 | 1252.1126
Short term purchase | 423.1718 | 731.7424 | 810.0131 | 881.6028 | 795.7638 | 633.7578 | 580.8036 | 550.5786 | 572.3406 | 641.2536 | 682.6014 | 704.3634 | 752.7234 | 788.7516 | 883.0536 | 948.3372 | 868.5456 | 705.3306 | 799.3303 | 848.3601 | 846.4233 | 867.6268 | 934.1 | 932.0374
Load Shedding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Time (Hours)
SOLAR HOURS

## Slide 35: 20th July 2023 – Hourly profile (Solar Hours)
XX
Time (Hours)
In MW
Chart: 
| 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00
Base Demand Met | 1396.9223 | 1403.4004 | 1493.0424 | 1570.9424 | 1570.8624 | 1675.0771 | 1603.7318 | 1625.818 | 1616.8796 | 1675.8101 | 1509.2169 | 1316.6281
Short term purchase | 304.5837 | 241.6396 | 212.6776 | 212.6776 | 309.2176 | 293.7229 | 369.7482 | 375.782 | 397.3104 | 390.0699 | 437.1331 | 467.3019
Load Shedding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 36: 20th July 2023 – Hourly profile (Non-Solar Hours)
XX
Time (Hours)
In MW
Chart: 
| 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00
Base Demand Met | 1328.4896 | 1769.8972 | 1631.8375 | 1649.8997 | 1594.4895 | 1586.4651 | 1390.1142 | 1539.0016 | 1492.206 | 1460.0607 | 1499.8385 | 1400.7933
Short term purchase | 354.0604 | 377.7128 | 530.4125 | 598.0243 | 661.8975 | 625.9219 | 633.7658 | 623.6484 | 628.2341 | 583.5843 | 523.7295 | 415.6047
Load Shedding | 0 | 0 | 106.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 37: 20th July 2023 – Hourly profile (All Hours)
Time (Hours)
In MW
Chart: 
| 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
Base Demand Met | 1539.0016 | 1492.206 | 1460.0607 | 1499.8385 | 1400.7933 | 1396.9223 | 1403.4004 | 1493.0424 | 1570.9424 | 1570.8624 | 1675.0771 | 1603.7318 | 1625.818 | 1616.8796 | 1675.8101 | 1509.2169 | 1316.6281 | 1328.4896 | 1769.8972 | 1631.8375 | 1649.8997 | 1594.4895 | 1586.4651 | 1390.1142
Short term purchase | 623.6484 | 628.2341 | 583.5843 | 523.7295 | 415.6047 | 304.5837 | 241.6396 | 212.6776 | 212.6776 | 309.2176 | 293.7229 | 369.7482 | 375.782 | 397.3104 | 390.0699 | 437.1331 | 467.3019 | 354.0604 | 377.7128 | 530.4125 | 598.0243 | 661.8975 | 625.9219 | 633.7658
Load Shedding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Time (Hours)
SOLAR HOURS

## Slide 38: 2nd August 2023 – Hourly profile (Solar Hours)
XX
Time (Hours)
In MW
Chart: 
| 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00
Base Demand Met | 1466.1989 | 1618.6332 | 1663.7995 | 1574.417 | 1762.2976 | 1614.2295 | 1502.2995 | 1465.4976 | 1511.8283 | 1608.6095 | 1494.1889 | 1388.9351
Short term purchase | 254.4311 | 134.8268 | 55.0905 | 156.573 | 131.2024 | 345.0405 | 441.6905 | 479.1424 | 434.4418 | 403.0305 | 447.7311 | 445.3149
Load Shedding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 39: 2nd August 2023 – Hourly profile (Non-Solar Hours)
XX
Time (Hours)
In MW
Chart: 
| 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00
Base Demand Met | 1533.127 | 1685.6382 | 1520.2986 | 1434.1585 | 1255.2056 | 1234.0976 | 1208.3614 | 1535.9748 | 1525.5889 | 1498.0794 | 1419.3145 | 1381.7426
Short term purchase | 369.203 | 511.7618 | 658.9114 | 648.5215 | 699.5044 | 730.4324 | 732.8486 | 723.4253 | 660.3611 | 624.6006 | 586.6655 | 450.1474
Load Shedding | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 40: 2nd August 2023 – Hourly profile (All Hours)
Time (Hours)
In MW
Chart: 
| 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
Base Demand Met | 1535.9748 | 1525.5889 | 1498.0794 | 1419.3145 | 1381.7426 | 1466.1989 | 1618.6332 | 1663.7995 | 1574.417 | 1762.2976 | 1614.2295 | 1502.2995 | 1465.4976 | 1511.8283 | 1608.6095 | 1494.1889 | 1388.9351 | 1533.127 | 1685.6382 | 1520.2986 | 1434.1585 | 1255.2056 | 1234.0976 | 1208.3614
Short term purchase | 723.4253 | 660.3611 | 624.6006 | 586.6655 | 450.1474 | 254.4311 | 134.8268 | 55.0905 | 156.573 | 131.2024 | 345.0405 | 441.6905 | 479.1424 | 434.4418 | 403.0305 | 447.7311 | 445.3149 | 369.203 | 511.7618 | 658.9114 | 648.5215 | 699.5044 | 730.4324 | 732.8486
Load Shedding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
Time (Hours)
SOLAR HOURS

## Slide 41: ANNEXURE

## Slide 42: Day-wise Hourly Solar Opportunity (1/3)
April 2023
Time/Date | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
06:00 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 96 | 86 | 71 | 24 | 25 | 95 | 40 | 96 | 77 | 112 | 116 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 63 | 106 | 43 | 19 | 0 | 3
07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 7 | 29 | 48 | 54 | 161 | 72 | 96 | 58 | 98 | 113 | 113 | 10 | 11 | 0 | 0 | 183 | 5 | 72 | 130 | 45 | 77 | 4 | 3
08:00 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6 | 7 | 30 | 72 | 127 | 55 | 48 | 0 | 2 | 31 | 35 | 127 | 131 | 0 | 4 | 4 | 14 | 33 | 50 | 8 | 4 | 18 | 17
09:00 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 7 | 67 | 22 | 63 | 65 | 96 | 67 | 69 | 38 | 57 | 48 | 47 | 116 | 114 | 4 | 4 | 4 | 72 | 28 | 132 | 94 | 4 | 76 | 3
10:00 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 7 | 77 | 27 | 7 | 60 | 108 | 35 | 72 | 60 | 84 | 77 | 80 | 169 | 66 | 4 | 4 | 4 | 51 | 82 | 217 | 149 | 14 | 3 | 3
11:00 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 17 | 137 | 7 | 33 | 70 | 88 | 84 | 64 | 19 | 62 | 121 | 128 | 250 | 182 | 4 | 4 | 8 | 60 | 173 | 217 | 168 | 4 | 3 | 18
12:00 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 55 | 183 | 7 | 98 | 116 | 118 | 103 | 46 | 60 | 141 | 167 | 184 | 291 | 252 | 27 | 4 | 3 | 137 | 284 | 253 | 183 | 67 | 27 | 8
13:00 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 202 | 257 | 7 | 130 | 149 | 202 | 171 | 122 | 108 | 189 | 232 | 267 | 310 | 275 | 51 | 4 | 9 | 181 | 472 | 296 | 197 | 152 | 50 | 3
14:00 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 216 | 329 | 46 | 128 | 156 | 235 | 244 | 174 | 139 | 228 | 282 | 339 | 357 | 331 | 105 | 77 | 4 | 193 | 438 | 255 | 241 | 193 | 110 | 32
15:00 | 125 | 0 | 22 | 6 | 0 | 62 | 187 | 339 | 87 | 156 | 204 | 259 | 295 | 225 | 259 | 295 | 367 | 438 | 392 | 398 | 185 | 166 | 4 | 193 | 332 | 233 | 288 | 300 | 168 | 90
16:00 | 158 | 0 | 72 | 65 | 40 | 109 | 142 | 295 | 130 | 190 | 258 | 287 | 301 | 255 | 353 | 362 | 375 | 409 | 417 | 465 | 296 | 262 | 90 | 87 | 212 | 177 | 296 | 335 | 251 | 167
17:00 | 119 | 0 | 22 | 40 | 16 | 143 | 190 | 329 | 173 | 179 | 294 | 371 | 358 | 270 | 353 | 353 | 349 | 346 | 454 | 296 | 267 | 305 | 195 | 223 | 242 | 197 | 250 | 211 | 284 | 96
Time/Date | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
06:00 | 11 | 3 | 3 | 3 | 83 | 226 | 197 | 18 | 206 | 219 | 79 | 175 | 119 | 230 | 3 | 3 | 0 | 120 | 185 | 19 | 0 | 68 | 355 | 106 | 230 | 0 | 193 | 0 | 266 | 295 | 415
07:00 | 6 | 3 | 3 | 4 | 40 | 160 | 185 | 3 | 185 | 127 | 38 | 207 | 160 | 175 | 29 | 23 | 4 | 129 | 193 | 19 | 0 | 29 | 370 | 39 | 220 | 0 | 147 | 5 | 265 | 315 | 441
08:00 | 45 | 3 | 3 | 4 | 3 | 307 | 47 | 4 | 117 | 62 | 136 | 221 | 160 | 189 | 64 | 82 | 4 | 133 | 107 | 4 | 5 | 3 | 318 | 3 | 199 | 6 | 54 | 6 | 146 | 293 | 487
09:00 | 43 | 3 | 11 | 91 | 69 | 243 | 120 | 139 | 146 | 189 | 252 | 262 | 147 | 164 | 10 | 194 | 13 | 168 | 158 | 54 | 6 | 88 | 168 | 90 | 235 | 16 | 112 | 93 | 265 | 371 | 503
10:00 | 43 | 3 | 52 | 139 | 52 | 187 | 311 | 118 | 175 | 262 | 274 | 305 | 236 | 199 | 146 | 161 | 4 | 139 | 189 | 54 | 6 | 221 | 218 | 81 | 189 | 69 | 102 | 103 | 242 | 432 | 446
11:00 | 81 | 25 | 165 | 149 | 96 | 146 | 267 | 132 | 172 | 320 | 322 | 263 | 295 | 238 | 179 | 204 | 4 | 153 | 148 | 62 | 59 | 168 | 192 | 194 | 194 | 108 | 47 | 214 | 283 | 459 | 543
12:00 | 86 | 18 | 185 | 200 | 259 | 165 | 277 | 212 | 269 | 380 | 340 | 256 | 339 | 228 | 300 | 226 | 7 | 83 | 124 | 111 | 74 | 61 | 235 | 262 | 297 | 203 | 13 | 296 | 319 | 472 | 473
13:00 | 75 | 3 | 194 | 222 | 261 | 204 | 319 | 250 | 357 | 383 | 387 | 264 | 384 | 204 | 353 | 163 | 35 | 57 | 133 | 136 | 102 | 3 | 313 | 288 | 337 | 199 | 18 | 277 | 320 | 506 | 527
14:00 | 69 | 3 | 83 | 183 | 243 | 233 | 374 | 271 | 389 | 457 | 409 | 317 | 404 | 175 | 428 | 202 | 86 | 28 | 114 | 63 | 102 | 107 | 309 | 347 | 342 | 279 | 12 | 296 | 346 | 543 | 549
15:00 | 107 | 15 | 96 | 203 | 278 | 233 | 457 | 331 | 405 | 564 | 466 | 392 | 359 | 179 | 457 | 263 | 159 | 69 | 145 | 136 | 24 | 202 | 331 | 274 | 354 | 405 | 100 | 270 | 383 | 627 | 558
16:00 | 133 | 100 | 64 | 205 | 279 | 228 | 405 | 301 | 463 | 470 | 516 | 411 | 401 | 245 | 406 | 276 | 225 | 133 | 165 | 157 | 48 | 205 | 308 | 181 | 281 | 322 | 100 | 279 | 405 | 630 | 642
17:00 | 123 | 29 | 3 | 269 | 279 | 233 | 342 | 297 | 435 | 335 | 535 | 454 | 435 | 197 | 345 | 253 | 182 | 67 | 147 | 176 | 3 | 191 | 320 | 80 | 325 | 157 | 47 | 268 | 434 | 588 | 678
May 2023

## Slide 43: Day-wise Hourly Solar Opportunity (2/3)
June 2023
July 2023
Time/Date | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
06:00 | 576 | 381 | 381 | 381 | 402 | 634 | 597 | 657 | 652 | 480 | 269 | 168 | 14 | 43 | 14 | 14 | 0 | 10 | 0 | 77 | 0 | 0 | 80 | 324 | 266 | 165 | 85 | 145 | 186 | 210
07:00 | 463 | 244 | 340 | 295 | 318 | 581 | 582 | 588 | 552 | 363 | 150 | 17 | 48 | 27 | 16 | 17 | 2 | 47 | 15 | 153 | 2 | 20 | 166 | 333 | 241 | 42 | 104 | 43 | 219 | 141
08:00 | 411 | 267 | 268 | 294 | 335 | 551 | 576 | 565 | 557 | 350 | 134 | 17 | 31 | 17 | 16 | 17 | 2 | 28 | 61 | 131 | 2 | 3 | 166 | 275 | 195 | 58 | 48 | 96 | 169 | 178
09:00 | 370 | 285 | 330 | 301 | 344 | 572 | 584 | 599 | 511 | 302 | 108 | 29 | 90 | 17 | 16 | 17 | 44 | 13 | 140 | 175 | 2 | 13 | 156 | 319 | 241 | 102 | 29 | 158 | 169 | 175
10:00 | 441 | 366 | 382 | 394 | 425 | 641 | 663 | 665 | 553 | 329 | 120 | 31 | 85 | 23 | 16 | 17 | 41 | 15 | 162 | 13 | 2 | 18 | 214 | 282 | 166 | 177 | 52 | 202 | 189 | 326
11:00 | 585 | 432 | 496 | 353 | 480 | 683 | 701 | 704 | 634 | 376 | 179 | 117 | 85 | 85 | 59 | 17 | 22 | 69 | 92 | 76 | 2 | 32 | 292 | 391 | 161 | 240 | 142 | 223 | 292 | 366
12:00 | 533 | 477 | 547 | 373 | 522 | 704 | 730 | 739 | 686 | 430 | 249 | 176 | 132 | 194 | 94 | 17 | 2 | 13 | 7 | 138 | 2 | 18 | 292 | 333 | 178 | 264 | 216 | 460 | 309 | 387
13:00 | 533 | 498 | 571 | 492 | 593 | 753 | 696 | 829 | 698 | 464 | 329 | 256 | 261 | 214 | 133 | 17 | 2 | 3 | 29 | 80 | 61 | 61 | 306 | 304 | 274 | 251 | 266 | 433 | 354 | 403
14:00 | 566 | 502 | 618 | 476 | 611 | 789 | 740 | 865 | 719 | 499 | 371 | 298 | 336 | 235 | 179 | 17 | 2 | 18 | 17 | 61 | 41 | 81 | 258 | 328 | 297 | 297 | 351 | 339 | 385 | 399
15:00 | 671 | 588 | 677 | 530 | 658 | 883 | 825 | 750 | 767 | 543 | 426 | 348 | 358 | 319 | 174 | 17 | 2 | 3 | 2 | 34 | 2 | 57 | 217 | 352 | 308 | 495 | 387 | 423 | 366 | 400
16:00 | 646 | 644 | 723 | 570 | 717 | 948 | 824 | 804 | 768 | 541 | 463 | 382 | 333 | 259 | 159 | 17 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 28 | 253 | 442 | 322 | 496 | 346 | 411 | 328 | 348
17:00 | 633 | 598 | 673 | 578 | 762 | 869 | 775 | 776 | 752 | 525 | 503 | 405 | 266 | 226 | 147 | 17 | 2 | 3 | 12 | 3 | 2 | 3 | 231 | 478 | 266 | 474 | 310 | 404 | 289 | 360
Time/Date | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
06:00 | 255 | 112 | 141 | 83 | 139 | 115 | 108 | 135 | 140 | 103 | 98 | 118 | 65 | 70 | 166 | 130 | 89 | 3 | 155 | 305 | 268 | 271 | 193 | 131 | 117 | 201 | 312 | 141 | 8 | 4 | 87
07:00 | 230 | 156 | 59 | 3 | 148 | 72 | 116 | 107 | 27 | 15 | 112 | 23 | 10 | 70 | 250 | 125 | 11 | 3 | 203 | 242 | 164 | 234 | 70 | 10 | 11 | 167 | 129 | 31 | 11 | 89 | 156
08:00 | 222 | 66 | 58 | 54 | 86 | 120 | 125 | 65 | 25 | 25 | 94 | 49 | 10 | 78 | 329 | 20 | 11 | 31 | 198 | 213 | 155 | 227 | 66 | 10 | 93 | 133 | 126 | 21 | 11 | 113 | 166
09:00 | 129 | 34 | 54 | 38 | 124 | 128 | 148 | 66 | 30 | 71 | 121 | 47 | 20 | 78 | 295 | 11 | 16 | 70 | 189 | 213 | 152 | 135 | 68 | 15 | 59 | 140 | 128 | 14 | 11 | 106 | 265
10:00 | 80 | 154 | 119 | 68 | 218 | 171 | 174 | 95 | 35 | 82 | 192 | 41 | 18 | 111 | 305 | 38 | 86 | 87 | 189 | 309 | 179 | 73 | 97 | 71 | 45 | 109 | 169 | 63 | 21 | 120 | 212
11:00 | 125 | 124 | 166 | 195 | 285 | 235 | 208 | 135 | 97 | 195 | 227 | 122 | 20 | 95 | 271 | 104 | 165 | 87 | 169 | 294 | 204 | 155 | 115 | 134 | 139 | 174 | 182 | 172 | 58 | 145 | 210
12:00 | 183 | 190 | 179 | 276 | 338 | 327 | 319 | 185 | 142 | 237 | 237 | 163 | 43 | 192 | 276 | 119 | 177 | 111 | 239 | 370 | 225 | 275 | 131 | 153 | 162 | 234 | 213 | 202 | 126 | 230 | 299
13:00 | 268 | 193 | 192 | 269 | 331 | 437 | 358 | 246 | 196 | 238 | 264 | 191 | 88 | 260 | 274 | 146 | 155 | 140 | 237 | 376 | 239 | 283 | 104 | 180 | 203 | 252 | 220 | 225 | 203 | 290 | 340
14:00 | 299 | 249 | 255 | 322 | 352 | 368 | 306 | 290 | 216 | 262 | 249 | 244 | 135 | 276 | 228 | 163 | 184 | 126 | 273 | 397 | 302 | 295 | 188 | 263 | 209 | 248 | 297 | 270 | 250 | 253 | 277
15:00 | 296 | 282 | 278 | 307 | 442 | 389 | 330 | 401 | 257 | 303 | 280 | 289 | 173 | 280 | 281 | 204 | 237 | 85 | 316 | 390 | 378 | 380 | 297 | 363 | 269 | 290 | 402 | 389 | 345 | 195 | 283
16:00 | 292 | 168 | 235 | 276 | 433 | 391 | 273 | 350 | 274 | 309 | 282 | 293 | 193 | 254 | 263 | 235 | 241 | 114 | 376 | 437 | 356 | 321 | 314 | 329 | 272 | 245 | 325 | 482 | 314 | 236 | 347
17:00 | 289 | 158 | 237 | 197 | 468 | 409 | 292 | 305 | 292 | 263 | 247 | 269 | 193 | 243 | 200 | 208 | 210 | 179 | 324 | 467 | 314 | 285 | 295 | 312 | 291 | 231 | 293 | 468 | 288 | 292 | 310

## Slide 44: Day-wise Hourly Solar Opportunity (3/3)
August 2023
Time/Date | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
06:00 | 360 | 254 | 194 | 22 | 0 | 116 | 92 | 0 | 0 | 36 | 89 | 194 | 145 | 97 | 117 | 105 | 164 | 126 | 316 | 250 | 150 | 126 | 133 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 95
07:00 | 403 | 135 | 79 | 11 | 47 | 159 | 4 | 4 | 0 | 24 | 26 | 194 | 6 | 0 | 138 | 0 | 79 | 115 | 230 | 222 | 126 | 126 | 157 | 29 | 29 | 45 | 29 | 29 | 29 | 42 | 43
08:00 | 304 | 55 | 42 | 47 | 9 | 140 | 4 | 3 | 3 | 20 | 15 | 194 | 26 | 4 | 143 | 10 | 295 | 159 | 212 | 124 | 126 | 126 | 157 | 405 | 29 | 85 | 29 | 29 | 29 | 95 | 41
09:00 | 236 | 157 | 29 | 54 | 4 | 99 | 20 | 8 | 3 | 73 | 89 | 197 | 10 | 10 | 141 | 4 | 337 | 158 | 186 | 33 | 130 | 126 | 157 | 57 | 174 | 29 | 40 | 57 | 33 | 116 | 51
10:00 | 193 | 131 | 87 | 38 | 18 | 87 | 102 | 3 | 3 | 54 | 183 | 202 | 62 | 83 | 7 | 87 | 226 | 97 | 97 | 158 | 130 | 126 | 157 | 81 | 33 | 33 | 40 | 62 | 33 | 29 | 47
11:00 | 173 | 345 | 148 | 95 | 97 | 205 | 148 | 7 | 9 | 114 | 225 | 239 | 95 | 182 | 16 | 161 | 149 | 122 | 97 | 149 | 130 | 126 | 145 | 130 | 32 | 33 | 40 | 33 | 33 | 62 | 46
12:00 | 175 | 442 | 205 | 139 | 212 | 155 | 205 | 45 | 23 | 165 | 241 | 253 | 109 | 202 | 43 | 175 | 132 | 288 | 97 | 33 | 130 | 130 | 130 | 139 | 32 | 33 | 45 | 33 | 45 | 89 | 75
13:00 | 142 | 479 | 243 | 163 | 324 | 181 | 229 | 79 | 32 | 180 | 283 | 272 | 125 | 221 | 62 | 190 | 139 | 322 | 99 | 129 | 130 | 130 | 130 | 125 | 32 | 33 | 62 | 33 | 84 | 143 | 140
14:00 | 229 | 434 | 293 | 193 | 345 | 204 | 321 | 161 | 110 | 228 | 313 | 350 | 196 | 295 | 132 | 233 | 264 | 351 | 164 | 204 | 130 | 130 | 130 | 57 | 33 | 33 | 40 | 33 | 147 | 217 | 217
15:00 | 357 | 403 | 361 | 301 | 451 | 186 | 431 | 202 | 204 | 333 | 330 | 444 | 297 | 386 | 237 | 326 | 405 | 407 | 221 | 293 | 130 | 126 | 157 | 33 | 33 | 33 | 40 | 33 | 226 | 267 | 258
16:00 | 314 | 448 | 338 | 292 | 494 | 182 | 439 | 178 | 176 | 281 | 296 | 389 | 280 | 346 | 186 | 292 | 524 | 372 | 226 | 275 | 130 | 126 | 157 | 33 | 33 | 33 | 40 | 29 | 249 | 186 | 198
17:00 | 347 | 445 | 365 | 255 | 347 | 116 | 345 | 168 | 168 | 215 | 238 | 343 | 231 | 299 | 188 | 278 | 537 | 464 | 261 | 260 | 130 | 126 | 157 | 33 | 29 | 29 | 40 | 29 | 298 | 180 | 173

## Slide 45: Other Select Days – Hourly Data (Solar Opportunity)

## Slide 46: 18th April 2023 – Hourly profile (Solar Hours)
Time (Hours)
In MW
Chart: 
| 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00
Base Demand Met | 1087.482 | 1145.8792 | 1257.8749 | 1330.6693 | 1418.1 | 1470.465 | 1446.4446 | 1394.2267 | 1347.7292 | 1289.012 | 1325.4275 | 1341.7524
Short term purchase | 115.548 | 113.1408 | 34.9051 | 46.7006 | 79.68 | 127.825 | 184.3954 | 266.7233 | 338.9408 | 437.6381 | 409.2325 | 345.7076
Load Shedding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 47: 20th April 2023 – Hourly profile (Solar Hours)
Time (Hours)
In MW
Chart: 
| 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00
Base Demand Met | 784.05 | 762.7874 | 778.3849 | 852.4271 | 1080.1221 | 1082.0904 | 1083.7902 | 1107.3313 | 1117.1946 | 1081.0401 | 1065.326 | 1220.8038
Short term purchase | 0 | 10.8326 | 131.1951 | 113.8629 | 65.7179 | 182.4695 | 252.2798 | 275.1487 | 330.5154 | 398.3999 | 465.124 | 296.1062
Load Shedding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 48: 10th May 2023 – Hourly profile (Solar Hours)
XX
Time (Hours)
In MW
Chart: 
| 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00
Base Demand Met | 992.9538 | 1161.7897 | 1291.586 | 1195.2523 | 1219.1898 | 1255.5289 | 1218.1801 | 1164.867 | 1090.181 | 935.1816 | 961.7029 | 1108.0929
Short term purchase | 219.1962 | 126.7003 | 61.664 | 189.3278 | 261.5903 | 319.6411 | 379.8599 | 383.473 | 456.699 | 563.8884 | 469.9471 | 335.0571
Load Shedding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 49: 30th May 2023 – Hourly profile (Solar Hours)
XX
Time (Hours)
In MW
Chart: 
| 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00
Base Demand Met | 1140.6925 | 1190.075 | 1290.9716 | 1226.1151 | 1263.428 | 1310.9731 | 1306.94 | 1300.0675 | 1250.7725 | 1239.5062 | 1239.5275 | 1220.7956
Short term purchase | 295.0875 | 315.405 | 292.8284 | 371.3749 | 431.892 | 458.8369 | 472.14 | 506.0025 | 542.7675 | 627.4237 | 629.8425 | 587.5144
Load Shedding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 50: 7th June 2023 – Hourly profile (Solar Hours)
XX
Time (Hours)
In MW
Chart: 
| 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00
Base Demand Met | 1100.3222 | 1121.4574 | 1136.6924 | 1212.6794 | 1216.0544 | 1231.2836 | 1220.4576 | 1315.5496 | 1262.2784 | 1205.2784 | 1200.3092 | 1181.4592
Short term purchase | 597.4878 | 582.0126 | 575.9676 | 584.4306 | 663.0156 | 700.7364 | 729.7524 | 695.9004 | 740.3916 | 825.0216 | 823.5708 | 775.2108
Load Shedding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 51: 8th June 2023 – Hourly profile (Solar Hours)
XX
Time (Hours)
In MW
Chart: 
| 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00
Base Demand Met | 1169.8712 | 1151.1524 | 1182.4634 | 1185.2842 | 1164.0164 | 1250.3566 | 1283.4056 | 1090.1796 | 1081.5214 | 1262.0664 | 1186.6032 | 1152.6102
Short term purchase | 656.7288 | 588.0576 | 565.0866 | 598.5058 | 665.4336 | 704.3634 | 739.4244 | 828.8904 | 864.9186 | 750.0636 | 804.2268 | 776.4198
Load Shedding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 52: 5th July 2023 – Hourly profile (Solar Hours)
XX
Time (Hours)
In MW
Chart: 
| 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00
Base Demand Met | 1302.0281 | 1353.0111 | 1488.5857 | 1482.9161 | 1469.3796 | 1455.6643 | 1462.8073 | 1500.1782 | 1538.1821 | 1489.4037 | 1480.9077 | 1385.252
Short term purchase | 138.5349 | 148.1889 | 85.6793 | 124.0539 | 218.1804 | 285.2757 | 338.3727 | 331.4218 | 352.1779 | 442.3463 | 432.6923 | 467.688
Load Shedding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 53: 6th July 2023 – Hourly profile (Solar Hours)
XX
Time (Hours)
In MW
Chart: 
| 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00
Base Demand Met | 1190.2287 | 1260.5929 | 1229.1412 | 1340.7473 | 1376.8513 | 1447.5046 | 1435.6736 | 1375.3023 | 1447.0281 | 1471.4098 | 1465.6693 | 1292.664
Short term purchase | 114.6412 | 72.0671 | 120.2888 | 127.7707 | 171.2137 | 235.1714 | 326.8844 | 436.6987 | 367.9139 | 388.5252 | 390.9387 | 409.04
Load Shedding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 54: 12th August 2023 – Hourly profile (Solar Hours)
XX
Time (Hours)
In MW
Chart: 
| 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00
Base Demand Met | 1348.0455 | 1315.29 | 1346.4 | 1378.0792 | 1454.1607 | 1478.652 | 1513.9964 | 1513.4124 | 1459.3264 | 1442.4457 | 1320.0984 | 1342.1342
Short term purchase | 194.1545 | 193.54 | 193.54 | 197.4108 | 202.2493 | 238.538 | 253.0536 | 272.4076 | 349.8235 | 444.1743 | 388.5315 | 342.5658
Load Shedding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 55: 17th August 2023 – Hourly profile (Solar Hours)
XX
Time (Hours)
In MW
Chart: 
| 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00
Base Demand Met | 1627.4169 | 1624.4561 | 1448.7987 | 1487.5801 | 1677.7566 | 1728.5846 | 1752.5139 | 1728.7856 | 1733.0126 | 1684.278 | 1627.2433 | 1456.1341
Short term purchase | 164.3831 | 78.7039 | 195.5413 | 336.8199 | 225.8334 | 148.6254 | 131.7362 | 138.9744 | 264.4374 | 405.342 | 523.5667 | 537.4859
Load Shedding | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0